## Riepilogo
Riepilogo | Importi
Impianto rivelazione Fumi | 0
Impianto Chiamata infermieri | 0
Impianto EVAC | 0
Illuminazione | 0
FM e Dati | 0
Quadri e UPS | 0
Cavi | 0
TVCC | 0
Totale | 0

## Riv. Fumi
Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI (€)
[5 empty] | unitario | TOTALE
RIVELAZIONE FUMI
1 | IE_RF01 | Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite. Marca essere IQ8 | cad | 1 |  | 0
2 | IE_RF02 | Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio | cad | 137 |  | 0
3 | IE_RF03 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione da interno, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per interno | cad | 23 |  | 0
4 | IE_RF04 | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione da esterno, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto per esterno | cad | 3 |  | 0
5 | IE_RF05 | Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 100 |  | 0
6 | IE_RF06 | Segnalatore acustico da esterno, clacson a suono bitonale grado di protezione IP 67, da interno, 107 db a 1 m | cad | 1 |  | 0
7 | IE_RF07 | Targa ottico/acustica, con scritta "Allarme" e led di illuminaizone, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria | cad | 14 |  | 0
8 | IE_RF08 | Interfacce analogiche modulo 2 ingressi + 1 uscita | cad | 12 |  | 0
9 | IE_RF09 | Pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet, possibilità di collegamento su rete locale e dedicata RS485 di 32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di ripetizione globali. Il pannello dispone di display grafico, jog dial di navigazione e tasti per la selezione delle funzioni. La programmazione può essere effettuata tramite programma specifico con PC collegato localmente tramite ingressi USB o remotamente tramite connessione TCP/IP. | cad | 2 |  | 0
10 | IE_RF10 | Cavo per impianto rivelazione fumi Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37 2x1.5 mmq | m | 2000 |  | 0
11 | IE_RF11 | Barriera tagliafuoco REI 120 Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 120 / 180, realizzata con sacchetti termoespandenti tipo Promat Promaseal PS o equivalenti, resistenti all'invecchiamento ed all'umidità. Costituiti da un rivestimento in tessuto di vetro incombustibile riempito con una miscela di materiali coibenti inerti e termoespandenti a base grafite (oltre 30%). I sacchetti reagiscono alla temperatura di circa 150°C con una notevole espansione del proprio volume associato ad uno sviluppo di pressione che può raggiungere 10 bar. I sacchetti potranno essere utilizzati per: - Chiusure di varchi e fori attraversati da tubi, cavi, canaline, ecc. - Compartimentazione in zone contenenti apparecchiature sensibili alla polvere. Sigillatura di varchi, di attraversamento in zone ove sono previsti frequenti interventi di aggiunta o rimozione di cavi o altri impianti tecnici. Possono essere applicati sia come barriere passive verticali che orizzontali (con sostegno costituito da rete metallica elettrosaldata). Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si intende altresì compreso anche l'onere dell'eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigente in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Sacchetti mobili REI 120, 170x100x25 mm | cad | 30 |  | 0
[5 empty] | TOT= | 0

## Chiamata Infermieri
Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI (€)
[5 empty] | unitario | TOTALE
Chiamata infermieri
11 | IE_CI01 | Fornitura e posa in opera di postazione principale per la chiamata infermieri avente le seguenti caratteristiche: configurazione programmabile,indicazione di tutte le chiamate del reparto secondo le priorità, indicazione delle presenze infermiera nel reparto, trasmissione delle chiamate edelle chiamate di soccorso negli altri reparti secondo programma, programmazioe per il concentramento dei reparti. La consolle da tavolo comprendente un display touchscreen da 3,7" per la visualizzazione delle operazioni con tasti funzione e presenza ed una cornetta telefonica per il colloquio riservato. Formazione conduttori 4x2x0,6 schermato, derivato dalle cassette di derivazione delle dorsali di distribuzione, posa entro tubazione incassata su qualsiasi tipo di struttura. Tubo in PVC pesante, autoestinguente, diametro esterno minimo 20 mm. Scatola ovale tipo per montaggio ad incasso a parete, in resina, per installazione supporto a vite. Compresi allacciamenti, ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Marca Secom | cad | 4 |  | 0
12 | IE_CI02 | Fornitura e posa in opera di unità di presidio per montaggio a parete, formazione conduttori 4x2x0,6 schermato, derivato dalle cassette di derivazione delle dorsali di distribuzione, posa entro tubazione incassata su qualsiasi tipo di struttura. Tubo in PVC pesante, autoestinguente, diametro esterno minimo 20 mm. Scatola ovale tipo per montaggio ad incasso a parete, in resina, per installazione supporto a vite. Apparecchio in plastica antimicrobica , rettangolare, bianco puro RSL 9010, con display 3,5" a colori touch screen , IP , completo di : modulo altoparlante, modulo display e modulo tasti di servizio con LED. Compresi allacciamenti, ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. marca Secom | cad | 16 |  | 0
12 | IE_CI03 | Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione fuoriporta per montaggio a parete, formazione conduttori 4x2x0,6 schermato, derivato dalle cassette di derivazione delle dorsali di distribuzione, posa entro tubazione incassata su qualsiasi tipo di struttura. Tubo in PVC pesante, autoestinguente, diametro esterno minimo 20 mm. Scatola rettangolare tipo E1 per montaggio ad incasso a parete, in resina, per installazione supporto a vite. Apparecchio in plastica, rettangolare, bianco puro RSL 9010, con 2 scomparti con LED, diffusore in plastica opale. Comprensivo di LED bianco,rosso,verde. Compresi allacciamenti, ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Marca Secom | cad | 8 |  | 0
| IE_CI04 | Cavo BUS per impianto chiamata infermieri, formazione conduttori 4x2x0,6 schermato | m | 800 |  | 0
| IE_CI05 | Sistema Videocitofonico, costituito da n.7 postazioni esterne con pulsanti e n.2 postazioni interna con pulsanti apriporta e monitor. Comprensivo di alimentatore, cavi bus e accessori. Marca Secom | cad | 1 |  | 0
[5 empty] | TOT= | 0

## EVAC
Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI (€)
[5 empty] | unitario | TOTALE
IMPIANTO EVAC
| IE_EV01 | Diffusore sonoro a plafoniera/incasso con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 - 24 W, altoparlante a doppio cono larga banda 6”, calotta di protezione in acciaio bianco, struttura griglia frontale e calotta di protezione in acciaio bianco, compreso trasformatore a tensione costante 100 V, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24. Marca Esser | cad | 40 |  | 0
| IE_EV02 | Unità Digitale Gestore e Amplificatore 6 ingressi 240/360W 6 zone (o 3 zone con linea ridondata A/B) - max 60 zone in link - DSP di gestione - lettore di messaggi preregistrati - programmazione tramite software - Microfono Vigili del Fuoco incorporato - 8 control I/O- autodiagnosi centrale e linee diffusori a lettura di impedenza .Certificato norme EN 54-16. Marca Esser | cad | 1 |  | 0
| IE_EV03 | Amplificatore Supplementare per Funzione di Scorta con Commutazione Automatica Amplificatore 1 Canale 240/360W (h24) con funzioni per Audio-Allarme Certificato norme EN 54- 16. Marca Esser | cad | 1 |  | 0
| IE_EV04 | Unità di Controllo per Alimentazione 24Vdc in Emergenza con Autodiagnosi Certificato norme EN 54-4. Marca Esser | cad | 1 |  | 0
| IE_EV05 | Batterie al piombo 45 Ah | cad | 2 |  | 0
| IE_EV06 | Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di preamplificazione, autodiagnostica completa a norma EN 54-16, tasti funziona programmabili per annunci, display interattivo LCD retroilluminato, indicazioni di allarme ed evacuazione, attivazione di messaggi preregistrati, tasti per attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso. Marca Esser | cad | 2 |  | 0
| IE_EV07 | Cavo EVAC per sistemi di evacuazione vocale per linee fino a 100V PH120 * twistato (cavo resistente al fuoco 120' | m | 1500 |  | 0
0
TOT=

## Illuminazione
Nr. Ord. | CODICE | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI
[5 empty] | unitario | TOTALE
ILLUMINAZIONE
1 | IE_IL01 | Plafoniera del tipo 3F P 323x10W LED LGS 596x596 ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3696 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,18 x hu - Dlong. = 1,18 x hu. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <16 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 109 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 3 moduli LED lineari da 10W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. - MECCANICHE - Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 55 mm. Peso 4,45 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 34 W (nominale LED 30 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - In controsoffitto. - APPLICAZIONI - Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. | cad | 95 |  | 0
2 | IE_IL02 | Plafoniera del tipo 3F modello P 324x10W LED LGS 596x596 ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4894 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,18 x hu - Dlong. = 1,18 x hu. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <17 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 109 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 4 moduli LED lineari da 10W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >)0. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. - MECCANICHE - Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 55 mm. Peso 4,65 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - In controsoffitto. - APPLICAZIONI - Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. | cad | 90 |  | 0
3 | IE_IL03 | Plafoniera stagna del tipo 3F modello Petra OP 300 12W LED ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1607 lm. Distribuzione simmetrica diffusa. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,26 x hu - Dlong. = 1,26 x hu. UGR <21 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 112 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED circolare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 120 mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 14,3 W (nominale LED 13 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <3%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Parete. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, vani scala. Ambienti dove l'illuminazione diffusa fornisce un comfort visivo dell'ambiente. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici. | cad | 9 |  | 0
4 | IE_IL04 | Plafoniera stagna del tipo 3F modello Petra OP 380 22W LED ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1607 lm. Distribuzione simmetrica diffusa. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,26 x hu - Dlong. = 1,26 x hu. UGR <21 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 112 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED circolare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 120 mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 14,3 W (nominale LED 13 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <3%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Parete. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, vani scala. Ambienti dove l'illuminazione diffusa fornisce un comfort visivo dell'ambiente. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici. | cad | 9 |  | 0
5 | IE_IL05 | Plafoniera stagna del tipo 3F modello Linda LED 1x24W L1270 ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3914 lm. Distribuzione simmetrica controllata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 140 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 24W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,049 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177). - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 28 W (nominale LED 25 W). ENEC - CE. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. - DOTAZIONE - Staffe di fissaggio in acciaio inox. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici e su funi o paline. §DIN67528-2018-04§ - | cad | 34 |  | 0
6 | IE_IL06 | Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di ricarica 12h - SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W. Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN 1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Marca Beghelli modello Logica o similare approvato dalla DL. | cad | 4 |  | 0
7 | IE_IL07 | Apparecchio led per illuminazione di emergenza TIPO SE per sistema central test Spy Cenetr (Linergy), tipo VIALED Evo BIANCO 360LM SL SPY CENTER D85, Ottica: asimmetrica Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) Flusso luminoso con rete: 320lm Alimentazione: 230Vac 50-60Hz Alimentazione:16-240 Vdc Potenza assorbita/apparente 230Vac: 4,5W / 9,3VA Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W Classe di isolamento: II Grado di protezione: IP20 (dall'alto) - IP42 (dal basso) Grado di protezione contro impatti meccanici: IK02 Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C Colore: Bianco - RAL 9010 Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384 Conforme a RoHS2 2011/65/UE Glow wire 850 °C Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio) Garanzia 5 anni | cad | 75 |  | 0
8 | IE_IL08 | Apparecchio led per illuminazione di emergenza TIPO SA per sistema central test Spy Cenetr (Linergy), tipo Lyra Evo SPY CENTER LPS CAMPACT 1500W 8 CIRCUITI, Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) Alimentazione: 230Vac 50-60Hz Alimentazione: 216-240 Vdc Potenza assorbita/apparente 230Vac: 1,4W / 2,9VA Potenza assorbita 240Vdc: 1,2W Classe di isolamento: II Grado di protezione: IP40 Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08 Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C Colore: Grigio Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 Conforme a RoHS2 2011/65/UE Glow wire 850 °C Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione Installazione: soffitto, bandiera, parete*, sospensione*, incasso su controsoffitto*, parete su scatola 503* (* con accessorio) schermo in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65. Marca Linergy | cad | 27 |  | 0
9 | IE_IL09 | Punto comando luce con interruttore. Esecuzione di punti di utilizzo realizzati a vista o da incasso con tubo plastico rigido o con diametro minimo di 16 mm, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori della sezione minima di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo a dimensioni europee della serie MATIX della BTICINO, con supporti e mostrine con colore a scelta della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto. Ogni punto sia unipolare che bipolare sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 mmq e quant'altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge. | cad | 54 |  | 0
10 | IE_IL10 | Punto comando luce con pulsante (compreso relè). Esecuzione di punti di utilizzo realizzati a vista o da incasso con tubo plastico rigido o con diametro minimo di 16 mm, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori della sezione minima di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo a dimensioni europee della serie MATIX della BTICINO, con supporti e mostrine con colore a scelta della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto. Ogni punto sia unipolare che bipolare sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 mmq e quant'altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge. | cad | 53 |  | 0
11 | IE_IL11 | Proiettore a led con corpo in acciaio e schermo in vetro grado di protezione IP 67. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP67 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in nylon stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in alluminio martellato, diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza 17 W. Il prodotto dovrà essere conforme alle norme e leggi regionali in merito di inquinamento luminoso. | cad | 44 |  | 0
12 | IE_IL12 | Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie - 2 contatti, 16 memorie | cad | 1 |  | 0
13 | IE_IL13 | Soccoritore, Linergy SPY CENTER LPS COMPACT 1500W 8 CIRCUITI : Alimentazione: 230V 50Hz o 400V 50Hz Tensione in uscita: 216Vdc (230Vac con rete) Classe di isolamento elettrico: I Classe di protezione: IP 54 Contenitore (case): ferro verniciato Colore: grigio Peso: 131,6 Kg incluse le batterie Installazione: a parete Ingresso cavi: flangia in plastica nella parte superiore Temperatura ambiente consigliata: da +20°C a +25°C Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C (EUROBAT) 8 circuiti controllati da microprocessore: Monitoraggio di max 20apparecchi per circuito e 650W, apparecchi SE ed SA sullo stessocircuito. Possibilita’ di monitorare il funzionamento del circuito e/o apparecchiotramite software dedicato. Salvataggio del registro eventi per un periodo superiore a 5 anni. Possibilita’ di impostare varie lingue, es. Italiano, Inglese e Tedesco. Web server integrato per monitoraggio remoto Compatibile con moduli lampada SCMD-L: monitoraggio singolo apparecchio tramite indirizzamento switch da 1 a 20 posizioni. Autonomia 120 min. | cad | 1 |  | 0
14 | IE_IL14 | Interruttore automatico con sensore di presenza | cad | 18 |  | 0
|  | TOTALE |  | 3 |  | 0

## FM e Dati
Nr. Ord. | CODICE | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI
[5 empty] | unitario | TOTALE
FORZA MOTRICE E DATI
1 | IE_FM01 | Collegamento di postazione per Terapia intensiva Collegamento elettrico e dati di postazione composta da: n°20 prese UNEL 16A per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati n° 3 prese modularI 8 pin tipo RJ45, in ABS; n°1 prese modularI 8 pin tipo RJ45 MONITORAGGIO, in ABS; Il tutto da installare su pensile, compresa di quota parte tubi, cavi e scatole, completa di cavo fino al rack rete di reparto e quant'altro necessario per per dare l'opera finita e funzionante a norma di legge. | cad | 30 |  | 0
2 | IE_FM02 | Postazione PC Medicale Postazione composta da n°4 prese UNEL 16A per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati incassate su pensile medicale n° 2 prese modularI 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina, categoria 6a, per cavi UTP, per installazione a parete completa di cavo fino al rack. rete di reparto; Il tutto da installare su pensile, compresa di quota parte tubi, cavi e scatole e quant'altro necessario per per dare l'opera finita e funzionante a norma di legge. | cad | 50 |  | 0
3 | IE_FM03 | Punto presa dati realizzato a vista o incasso n°1 RJ45 Cat.6A Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina, categoria 6a, per cavi UTP e completa di cavo fino al rack. | cad | 92 |  | 0
4 | IE_FM03 | Punto presa dati realizzato a vista o da incasso n°1 RJ45 Cat.6A - MONITORAGGIO Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina, separatore Galvanico, categoria 6a, per cavi UTP e completa di cavo fino al rack. | cad | 20 |  | 0
4 | IE_FM04 | Punto presa civile realizzato a vista o da incasso n°1 UNEL 16A IP55 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55 | cad | 47 |  | 0
5 | IE_FM05 | Punto presa civile realizzato a vista o da incasso n°1 UNEL 16A IP40 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40 | cad | 174 |  | 0
6 | IE_FM06 | Punto presa civile a vista o da incasso n°1 bipasso 10-16A. Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati tipo da parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40 | cad | 73 |  | 0
7 | IE_FM07 | Punto allacciamento monofase fino a 3kw F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattori, ventilatori, UTA, pompe, gruppi frigo, Pompe di calore, etc. con sezionatore locale, monofase o trifase, incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte - Monofase fino a 3 kW/230V+T |  | 71 |  | 0
8 | IE_FM08 | Punto allacciamento trifase fino a 5 kw F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattori, ventilatori, UTA, pompe, gruppi frigo, Pompe di calore, etc. con sezionatore locale, monofase o trifase, cavo escluso, incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte - Trifase fino a 5 kW/400V+T |  | 6 |  | 0
9 | IE_FM09 | Punto allacciamento trifase fino a 10 kw F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattori, ventilatori, UTA, pompe, gruppi frigo, Pompe di calore, etc. con sezionatore locale, monofase o trifase, cavo escluso, incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte - Trifase fino a 10 kW/400V+T |  | 4 |  | 0
10 | IE_FM10 | Punto allacciamento trifase fino a 25kW F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattori, ventilatori, UTA, pompe, gruppi frigo, Pompe di calore, etc. con sezionatore locale, monofase o trifase, cavo escluso, incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte - Trifase fino a 25 kW/400V+T |  | 9 |  | 0
11 | IE_FM11 | Punto allacciamento trifase fino a 150kW F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattori, ventilatori, UTA, pompe, gruppi frigo, Pompe di calore, etc. con sezionatore locale, monofase o trifase, cavo escluso, incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte - Trifase fino a 150 kW/400V+T |  | 4 |  | 0
12 | IE_FM12 | Canalina in acciaio zincato 300x75 mm con separatore e coperchio Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 | ml | 678 |  | 0
13 | IE_FM13 | Canalina in acciaio zincato 100x75 mm con separatore e coperchio Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 | ml | 248 |  | 0
14 | IE_FM14 | Armadio RACK trasmissione dati Cassetto rack 19" 800x800x2000 Armadio RACK trasmissione dati 19"" 800x800x2000 mm 42unità, completo di patch Panel, Patch cord, PDU, pannelli passacavo, Cassetti ottici e tutti gli accessori per dare il quadro di permutazione completo e funzionante compresi gli oneri per la certificazione. | cad | 1 |  | 0
15 | IE_FM15 | Armadio RACK trasmissione dati Cassetto rack 19" 800x800x2000 - Solo Armadio Armadio RACK trasmissione dati 19"" 800x800x2000 mm 42unità | cad | 1 |  | 0
16 | IE_FM16 | Pannello remoto controllo isolamento | cad | 2 |  | 0
17 | IE_FM17 | Corda in rame nudo, Corda in rame nudo in opera completa di morsetti e capicorda, posata, interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq | ml | 235 |  | 0
18 | IE_FM18 | Nodo Equipotenziale per locali medici barra in rame per nodo equipotenziale con fori M6 per locali medici di tipo 2 . Comprensivo di scatola di contenimento, collegamenti EQP alle masse e masse estranee, poli di terra delle prese, etc | cad | 16 |  | 0
19 | IE_FM19 | Collettore Equipotenziale barra in rame per nodo equipotenziale con fori M6 per quadri elettrici | cad | 3 |  | 0
| IE_FM20 | Piatto in acciaio zincato 25x3 piatto in acciaio zincato a caldo per impianto LPS di dimensioni minime 25x3mm | m | 550 |  | 0
|  | TOTALE |  | 3 |  | 0

## Quadri e UPS
Nr. Ord. | CODICE | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI
[5 empty] | unitario | TOTALE
QUADRI E UPS
1 | IE_QE01 | Quadro ITM 10kVA Fare riferimento allo schema tipico allegato al progetto MARCA ABB - SCHNEIDER | cad | 8 |  | 0
2 | IE_QE02 | Quadro Generale Fare riferimento allo schema allegato al progetto MARCA ABB - SCHNEIDER | cad | 1 |  | 0
3 | IE_QE03 | Quadro Meccanico QMEC-1 Fare riferimento allo schema allegato al progetto MARCA ABB - SCHNEIDER | cad | 1 |  | 0
| IE_QE03 | Quadro Meccanico QMEC-2 Fare riferimento allo schema allegato al progetto MARCA ABB - SCHNEIDER | cad | 1 |  | 0
| IE_QE03 | Quadro Meccanico QMEC-1 Fare riferimento allo schema allegato al progetto MARCA ABB - SCHNEIDER | cad | 1 |  | 0
4 | IE_QE04 | UPS di tipo permanente (P), tipo "CO", ingresso e uscita trifase 400 V - UPS di tipo permanente (P), tipo "CO", ingresso e uscita trifase 400 V - 50 Hz con neutro passante, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi 1, completo di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in armadio separato, carica batterie con tempo di ricarica 12 ore, strumentazione per la verifica autonomia residua, ad intervento automatico entro 0,1 secondi, pannello di controllo, relè, interfaccia per connessione a sistema di controllo centralizzato, autonomia 60 minuti al 100% della potenza nominale di 120 kVA. Per collegamento in parallelo con altra macchina analoga. Completo di scheda di Rete per interfacciamento a sistema di supervisione esistente. MARCA VERTIV | cad | 2 |  | 0
|  | TOTALE |  | 3 |  | 0

## TVCC
Nr. Ord. | CODICE | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI
[5 empty] | unitario | TOTALE
TVCC
1 | IE_TVCC01 | Telecamera per interni Fornitura e posa in opera di telecamera per interna tipo POE con ottica fissa, sensore CMOS 1/2.8", ottica 3-10.5 mm F1.4 varifocal, HDTV 1080p risoluzione 50/60 fps | cad | 30 |  | 0
2 | IE_TVCC02 | monitor 40” Fornitura e posa in opera di Monitor LCD 40" | cad | 4 |  | 0
3 | IE_TVCC03 | NVR marca Digieye Compact o similare Fornituira e posa in opera di DVR/NVR a 16 porte con interfaccia di rete extender | cad | 2 |  | 0
|  | TOTALE |  |  |  | 0

## Cavi
Nr. Ord. | CODICE | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | U.M. | Quantità | IMPORTI
[5 empty] | unitario | TOTALE
CAVI
1 | IE_CV01 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq | m | 1780 |  | 0
2 | IE_CV02 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq | m | 45 |  | 0
3 | IE_CV03 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq | m | 15 |  | 0
4 | IE_CV04 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq | m | 15 |  | 0
5 | IE_CV05 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq | m | 360 |  | 0
6 | IE_CV06 | Cavo pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 5G4 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 350 |  | 0
7 | IE_CV07 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq | m | 45 |  | 0
8 | IE_CV08 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq | m | 30 |  | 0
9 | IE_CV09 | Cavo tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 3G4 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq | m | 5120 |  | 0
10 | IE_CV10 | Cavo tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 3G6 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq | m | 250 |  | 0
11 | IE_CV11 | Cavo tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 3G2,5 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | m | 2370 |  | 0
12 | IE_CV12 | Cavo bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2x2,5 mmq Cavo flessibile conforme al requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/201 1Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi egas tossici conforme CEI 20-38, classe C« - slb, dl, al. isolato con gommaetilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale0,6/1 kV. non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1 -2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq | m | 2520 |  | 0
13 | IE_CV13 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq | m | 150 |  | 0
14 | IE_CV14 | Cavo unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2 unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq | m | 90 |  | 0
15 | IE_CV15 | Cavo FTG18(O)M16 - 0,6/1 kV: sezione 1.5 mmq Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV. Cavi con conduttori flessibili per posa fissa. | m | 800 |  | 0
|  | TOTALE |  | 3 |  | 0