## OC
Nr. Ord. | TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI |  | M I S U R A Z I O N I: |  |  | U.M. | Quantità | IMPORTI (€)
|  |  | Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso |  |  | unitario | TOTALE
1 | MP01 | F.e P.O. Modulo Abitativo Prefabbricato come da disegni e disciplinare tecnico allegati comprensivo di struttura, tamponamenti, finestrature, porte interne ed esterne ed ogni altro onere per dare la opera finita e funzionante |  |  |  |  | mq | 1275 |  | 0
2 | MP02 | F.e P.O. Tunnel di collegamento tra edificio ospedaliero esistente e Modulo Abitativo Prefabbricato come da disegni e disciplinare tecnico allegati comprensivo di struttura, tamponamenti, finestrature, porte interne ed esterne ed ogni altro onere per dare la opera finita e funzionante; si intendono comprese anche la chiusura della piattaforma elevatrice e la copertura e chiusura della scala proveniente dal piano seminterrati del corpo T esistente. |  |  |  |  | mq | 156 |  | 0
3 | MP03 | Fornitura e posa in opera del sistema di recinzione realizzato in carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo in acciaio S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 - montanti HEA100 L=3.15 passo 1.16metri peso 16.8 kg/ml 140 pz; angolari di collegamento tra i montanti 50x50x4 mm lunghezza totale 161 m peso 3.1 kg/ml; piastrame per base montanto e ancoraggio angolari. 140 pz peso 5 kg/cad | 140 |  |  |  | kg | 8607.9 |  | 0
4 | MP04 | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Strutture di peso superiore a 80 kg | 1 | 8607.9 |  |  | kg | 8607.9 |  | 0
5 | MP05 | LAMIERA MICROFORATA - Fornitura e posa di pannelli di recinzione saranno realizzati con elementi in lamiera in Zincato Sendzimir a fori tondi alternati a 60° R 4 T 6 – con rapporto pieni/vuoti del 40,3%. I pannelli avranno dimensione 1160mm x 3000mm x 1 mm di spessore, con zone forate di dimensioni 1150 x 3000mm. I pannelli saranno agganciati ai montanti della recinzione tramite bulloni. Fornita in fogli 1160x3000 mm a bordi lunghi rifiniti chiechi e bordi corti frastagliati. Incluso viteria, agganci e quant'altro. Computato per singoli fogli | 140 |  |  |  | mq | 140 |  | 0
6 | MP06 | Frame metallico applicato alla struttura portante della recinzione realizzato in tubolari senza saldatura in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2. Montanti 200x50x2 peso 7.85 kg H=3.05 m e traversi a terra e in testa 200x50x2 peso 7.85 kg sviluppo totale 161 m | 1 | 962.5 |  | 7.85 | kg | 7555.625 |  | 0
7 | MP07 | Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: Strutture di peso superiore a 80 kg. zincatura delel cornici decorative | 1 | 7555.625 |  |  | kg | 7555.625 |  | 0
8 | MP08 | CANCELLI carrabili realizzati con lo stesso schema strutturale del resto della recinzione: montanti scatolari 200x50x2 mm disposti a passo 600 mm, traversi a terra e in testa in scatolari metallici 200x50x2 mm, assemblatiin officina, con lamiera microforata R4 T6 perc. vuoti 40.6% di spessore 1 mm; cancello a due ante uguali, completo di montanti strutturali in scatolare 100x100 mm sp. 6 mm, cerniere, staffe, controventatura in piatti o angolari come da disegni di progetto, serratura, e quant'altro necessario per dare l'opera completa, incluso protezione con zincatura a caldo di tutte le parti e compomenti. Fornito e posato in opera, incluso piastre e tirafondi, bulloni e viteria. Voce a corpo Per calcello alto 3.15 e largo 4.00 m a due ante uguali | 2 |  |  |  | mq | 2 |  | 0
9 | MP09 | CANCELLI carrabili realizzati con lo stesso schema strutturale del resto della recinzione: montanti scatolari 200x50x2 mm disposti a passo 600 mm, traversi a terra e in testa in scatolari metallici 200x50x2 mm, assemblatiin officina, con lamiera microforata R4 T6 perc. vuoti 40.6% di spessore 1 mm; cancello a due ante uguali, completo di montanti strutturali in scatolare 100x100 mm sp. 6 mm, cerniere, staffe, controventatura in piatti o angolari come da disegni di progetto, serratura, e quant'altro necessario per dare l'opera completa, incluso protezione con zincatura a caldo di tutte le parti e compomenti. Fornito e posato in opera, incluso piastre e tirafondi, bulloni e viteria. Voce a corpo Per calcello alto 3.15 e largo1.80 m a due ante disuguali 1/3 e 2/3 | 1 |  |  |  | ml | 1 |  | 0
10 | MP10 | Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata autoportante per alloggiamento vani tecnici di dimensioni interne 620x1000x h270 cm comprensivo di: - struttura in profili di acciaio zincato e traliccio trasversale di pavimento e copertura; - tamponamenti perimetrali costituiti da pannelli sandwich in poliuretano dello spessore minimo di 50 mm con finitura in lamiera microgrecata zincata e preverniciata cp. 6/10 colore Ral 9002; - copertura con pannelli coibentati grecati di altezza 10 cm opportunamente sigillati e scontornati per la tenuta all'acqua; - pavimento con struttura in profili di acciaio zincato e profilo a C perimetrale con appositi fori per il deflusso delle acque. Pavimentazione con lastre di legno truciolare e pianale in vinile; - Porta di ingresso grigliata e molla di autochiusura di dimensioni 240x210 cm; - Inserimento di piletta dim. 30x30 cm in acciaio inox aisi 304 con scarico laterale per lo scolo di acque reflue con cestello sifonato comprensiva di staffe per il fissaggio a pavimento; - Inserimento di griglie di aerazione per una superficie di ventilazione di 1/30 della superficie del locale; Sono compresi gli oneri per la fornitura e la posa in opera dei moduli prefabbricati, i mezzi necessari, la pulizia delle aree e ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. |  |  |  |  | cad | 1 |  | 0
11 | MP11 | Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata autoportante per alloggiamento vani tecnici di dimensioni interne 720x1200x h270 cm comprensivo di: - struttura in profili di acciaio zincato e traliccio trasversale di pavimento e copertura; - tamponamenti perimetrali costituiti da pannelli sandwich in poliuretano dello spessore minimo di 50 mm con finitura in lamiera microgrecata zincata e preverniciata cp. 6/10 colore Ral 9002; - copertura con pannelli coibentati grecati di altezza 10 cm opportunamente sigillati e scontornati per la tenuta all'acqua; - pavimento con struttura in profili di acciaio zincato e profilo a C perimetrale con appositi fori per il deflusso delle acque. Pavimentazione con lastre di legno truciolare e pianale in vinile; - Porta di ingresso grigliata e molla di autochiusura di dimensioni 240x210 cm; - Inserimento di piletta dim. 30x30 cm in acciaio inox aisi 304 con scarico laterale per lo scolo di acque reflue con cestello sifonato comprensiva di staffe per il fissaggio a pavimento; - Inserimento di griglie di aerazione per una superficie di ventilazione di 1/30 della superficie del locale; Sono compresi gli oneri per la fornitura e la posa in opera dei moduli prefabbricati, i mezzi necessari, la pulizia delle aree e ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. |  |  |  |  | cad | 1 |  | 0
12 | MP12 | Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata autoportante per alloggiamento vani tecnici di dimensioni interne 240x240x h270 cm comprensivo di: - struttura in profili di acciaio zincato e traliccio trasversale di pavimento e copertura; - tamponamenti perimetrali costituiti da pannelli sandwich in poliuretano dello spessore minimo di 50 mm con finitura in lamiera microgrecata zincata e preverniciata cp. 6/10 colore Ral 9002; - copertura con pannelli coibentati grecati di altezza 10 cm opportunamente sigillati e scontornati per la tenuta all'acqua; - pavimento con struttura in profili di acciaio zincato e profilo a C perimetrale con appositi fori per il deflusso delle acque. Pavimentazione con lastre di legno truciolare e pianale in vinile; - Porta di ingresso grigliata e molla di autochiusura di dimensioni 120x210 cm; - Inserimento di piletta dim. 30x30 cm in acciaio inox aisi 304 con scarico laterale per lo scolo di acque reflue con cestello sifonato comprensiva di staffe per il fissaggio a pavimento; - Inserimento di griglie di aerazione per una superficie di ventilazione di 1/30 della superficie del locale; Sono compresi gli oneri per la fornitura e la posa in opera dei moduli prefabbricati, i mezzi necessari, la pulizia delle aree e ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. |  |  |  |  | cad | 1 |  | 0
13 | MP13 | Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice idonea al trasporto di letti ospedalieri di terapia intensiva, in grado di superare un dislivello non iferiore a 1,7 m realizzata con materiali idonei ad ambienti ospedalieri e quindi facilmente sanificabile. La piattaforma dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi: - un fosso che la contiene di profondità di circa 40 cm - Altezza di sollevamento 170 cm - Larghezza minima 150 cm - Lunghezza minima 250 cm - Capacità di sollevamento 1000 kg - Cancello di sicurezza nella parte superiore fissato al muro tra la piattaforma e il livello superiore e cancello di sicurezza sulla piattaforma. Entrambi gestiti elettricamente. - Sistemi di idraulica ed elettronica posti all’esterno - Superficie in alluminio antiscivolo - Comandi esterni con filo - Pannello su piattaforma incassato in superficie per evitare danni causati dal carrello del letto. Produzione Guldmann o similare |  |  |  |  | cad | 1 |  | 0
[9 empty] | TOT= | 0